附件3.中央空调循环水水处理水质指标

- 冷却循环水：

PH   值                         6.5-7.5

浊   度                         ≤25ppm

总   硬   度                    ≤400ppm/L

总   碱   度                    ≤5me

总   铁                         ≤1ppm

总   铜                         ≤0.2ppm

总 细 菌 个 数                  ≤105-106个/ML

- 冷冻循环水：

PH   值                           8.5-10

钢 腐 蚀 率                     ≤± 0.6mg/cm2

铜 腐 蚀 率                     ≤± 0.3mg/cm2

细 菌 个 数                     ≤105-106个/mL