电梯技术规格表

| 设计 编号 | 类型 | 载重 (kg) | 额定人数 | 速度 ( 米秒 ) | 运行区 间(层) | 停站数 | 井道尺寸 (宽x深) | 轿厢净 尺寸(宽深高 ) | 开门净 尺寸 | 底坑 深 (mm ) | 顶站 净高 (mm) | 提升 高度 (m) | 机房 | 开门 型式 | 无障碍电梯 | 是否为消防电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8号梯 | 客梯 | 1050 | 14 | 1.75 | 1至15 | 15 | 按现场尺寸 | 1600x140 0 x2300 | 900x2 100 | 2100 | 按现场尺寸 | ≥53 | 有 | 中分门 | 否 | 否 |  |
| 9号梯 | 客梯 | 1600 | 21 | 1.75 | -1至15 | 16 | 按现场尺寸 | 1400x240 0 x2300 | 1000x2 100 | 2100 | 按现场尺寸 | ≥57 | 有 | 中分门 | 否 | 否 |  |
| 消防电梯 | 污梯 | 1600 | 21 | 1.75 | 1至15 | 15 | 按现场尺寸 | 1400x240 0 x2300 | 1100x2 100 | 1700 | 按现场尺寸 | ≥53 | 有 | 旁开门 | 否 | 是 | 贯通门 ：首层右侧开门 ，其余楼层左侧开门 |
| 11号电梯 | 客梯 | 1600 | 21 | 1.75 | 1至9（2、3层不停） | 7 | 按现场尺寸 | 1350x240 0 x2300 | 1300x2 100 | 1800 | 按现场尺寸 | ≥30 | 有 | 旁开门 | 是 | 否 | 贯通门 ：首层右侧开门 ，其余楼层左侧开门 |
| 12号电梯 | 客梯 | 1600 | 21 | 1 | 1至3 | 3 | 按现场尺寸 | 1400x240 0 x2200 | 1300x2 100 | 1600 | 按现场尺寸 | ≥8 | 有 | 旁开门 | 否 | 否 |  |
| 14号电梯 | 客梯 | 1050 | 14 | 1 | 1至3 | 3 | 按现场尺寸 | 1100x226 0 x2300 | 1100x2 100 | 按现场尺寸 | 按现场尺寸 | ≥8 | 有 | 旁开门 | 否 | 否 | 贯通门 ：首层右侧开门 ，其余楼层左侧开门 |
| 门诊部电梯 | 客梯 | 1600 | 21 | 1 | 1至6 | 6 | 按现场尺寸 | 1400x240 0 x2300 | 1200x2 100 | 1680 | 按现场尺寸 | ≥18 | 有 | 旁开门 | 无 | 否 |  |
| 城西社区卫生服务中心 | 客梯 | 1600 | 21 | 1 | 1至6 | 6 | 按现场尺寸 | 1400x240 0 x2200 | 1200x2 100 | 1600 | 按现场尺寸 | ≥18 | 有 | 旁开门 | 无 | 否 |  |
| 注：待定品牌后，电梯单位可根据土建参数调整对应电梯尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、电梯标准功能：1、全集选控制运行功能。2、超载保护、报警功能。3、超速电气、机械保护功能。4、电动空转保护功能。5、对讲机通讯功能。6、警铃报警功能。7、故障低速自救运行功能。8、停电应急照明功能。9、门过载保护功能。10、运行次数显示功能。11、轿箱门光幕安全保护功能。12、停车在非门区报警功能。13、层高自测定功能。14、轿厢照明节能自动控制功能。15、轿厢通风节能自动控制功能。16、开门时间自动控制、调整功能。17、轿顶、轿内、机房内检修操作功能。18、开关门时间超常保护功能。19、位置异常自动校正功能。20、反向内指令自动消除功能。21、开门异常自动消除功能。22、故障自动检测、存储功能。23、消防迫降功能。24、起动补偿功能。25、满载时直驶功能。26、无召唤自动返回基站功能。27、电梯待命时自动监测功能。28、电动机过热保护。29、微动平层功能(提升高≥45 米时标配)。30、无效内指令自动清取功能。31、井道牛腿材质：钢制牛腿

四 、装修材料：吊顶：不锈钢吊顶、轿厢：发纹不锈钢、前壁为发纹不锈钢、所有厅门、轿门为发纹不锈钢、地面材料：大理石（污梯采用花纹钢板）、操控面板：304不锈钢；